固定资产投资项目能耗统计表

项目名称：成都宏明电子股份有限公司龙泉基地供电系统提升改造项目

填表日期：2022-02-25

| 项 目 概 况 | 项目建设单位 |  | 成都宏明电子股份有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 王波 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址： |  | 四川省成都市龙泉驿区北京路188号 |  |  | 负责人电话： |  | 02884399541 |
|  | 建设地点： |  | 四川省成都市龙泉驿区北京路188号 |  |  | 邮政编码： |  | 610000 |
|  | 联系人： |  | 赵劲语 |  |  | 联系电话： |  | 18781736188 |
|  | 项目性质 |  | ■新建□改建□扩建 |  |  | 项目总投资（万元） |  | 1400 |
|  | 投资管理类别： |  |  |  |  | 审批□ 核准□ 备案■ |  |  |
|  | 项目所属行业：电力供应行业（D4420） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及主要内容： 成都宏明电子股份有限公司总投资 1400 万元，主要用于龙泉基地外部高压电缆改造、更换高压配电设备，建设高压配电中心、建立监控设施等。建成后，满足近期基地15680kVA的用电需求，同时预留有一定的扩产空间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 耗 能 量 | 能源种类 | 计量单位 |  | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | 万千瓦时 |  | 86.01 | 0.1229kgce/kWh |  | 105.71 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤）：105.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 |  | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 自来水 | 万吨 |  | - | 0.2571kgce/kWh |  | - |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤）：- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤）：105.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行依据 | 相关标准与规范等（建筑、绿色建筑标准、能效值） 1、《中华人民共和国节约能源法》（八届人大常委会二十八次会议主席令第 90 号[1997]，十届人大常委会三十次会议主席令第七十七号修订[2007]，2016 年 7 月修订)； 2、《中华人民共和国清洁生产促进法》 (国家主席令[2012]第 54 号，2016 年 5 月修订)； 3、《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》（川发改环资[2017]第 170 号）； 4、《产业结构调整指导目录 （2011 年本）》（2013 年修正）（国家发展改革委[2013]21 号）； 5、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改革委[2016] 第 44 号）； 6、《四川省公共建筑节能设计标准》（DBJ51143-2020） 7、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）； 8、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）； 9、《35-110kV变电所设计规范》（GB50059-2011）； 10、《电力系统设计手册》； 11、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009） |  |  |  |  |  |  |  |
| 能耗量计算过程 | 项目用能情况计算 一、电力消耗 1、变配电损耗 项目用电消耗主要为变压器变配电损耗。经估算，需要增设变压器容量至8250kVA（1250kVA+2000 kVA+ 2x2500kVA） 变压器年电损耗=空载损耗Po×年工作时间T＋β2×负载损耗Pk×损耗时间τ （1）1250kVA变压器 空载损耗：1.420kW负载损耗：8.720kw负荷率：80.00%年工作时间损耗时间：365×24=8760 h数量：1台 年损耗电量：6.13×104kW·h （2）2000kVA变压器 空载损耗：2.075kW负载损耗：13.005kw负荷率：80.00%年工作时间损耗时间：365×24=8760 h数量：1台 年损耗电量：9.11×104kW·h （3）2500kVA变压器 空载损耗：2450kW负载损耗：15.445kw负荷率：80.00%年工作时间损耗时间：365×24=8760 h数量：2台 年损耗电量：21.62×104kW·h 本项目变压器铜损和铁损年损耗电量共计36.86×104kW·h。 2、线损 估计值用总计算有功功率的0.5%来计算线路功率损耗。 则项目线路高压损耗： △Px高=6600kW×0.5% =33kW 线路高压损耗年耗电量为33kW×8760h=28.91×104kW·h 低压线损估算为高压损的70%。 △Px低=△Px高×0.7 =20.24×104kW·h。 高、低压线损合计： △Px =49.15×104kW·h 综上所述，项目变配电损耗为86.01×104kW·h。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 节能 分析 | 工艺流程与技术方案（对于改扩建项目，应对原有工艺、技术方案进行说明）对能源消费的影响 1、本次项目系统改造提升只是针对线范围内涉及的10KV供电系统的提升、技术改造方案。将项目目前的高压配电房调整到新建厂房的地下配电中心，并全面更换高压配电设备，形成新的基地高压配电中心。系统改造提升前，项目用电负荷为7430（kVA）;系统改造提升后，项目用电负荷为15680（kVA）。 2、变压器节能措施 选用低损耗节能电力变压器，电力变压器建议选用SCB14型及以上的节能环保、低能耗和低噪音的变压器。自带温控器风机，强制风冷。 项目变压器设置在5#厂房地下室的配电中心，由于厂房内配电中心负荷用电量大并比较集中，变压器专门负责配电房供电。变压器进线只需要从高压配电房引专用的高压线完成供电。这样可以减少大量的贵金属用量，同时减少末端用电的距离，大大降低了线路的损耗，达到节能减排目的。 3、变配电系统节能措施 （1）变、配、发电站靠近负荷中心，低压供、配电线路长度不大于250米，减少线路长度及损耗，以最短路径供电。电压降一般控制在±5%，0.4kV系统的配电级数不超过三级。 （2）采用低压电容器成套装置在变电所低压侧集中自动补偿，补偿后功率因数达到0.90及以上。低压功率因数补偿电容串联一定电抗率的电抗，以抑制因节能灯、空调设备等产生的谐波。 （3）配电室设置智能电力监控系统，实现变配电系统的“四遥”及无人值守（或少人值班）。 （4）供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。 （5）合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少有色金属的消耗和馈电线路的电能损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要耗能工序及其能耗指标 项目用电消耗主要为变压器变配电损耗，项目变配电损耗为86.01×104kW·h。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用能设备及其能耗指标 1、本项目能源消耗种类为电力，用电设备主要是变压器，8250kVA（1250kVA+2000 kVA+ 2x2500kVA） 2、项目变配电损耗为86.01×104kW·h。占总电耗的 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 措施 | 节能管理措施分析评估（节能管理制度和措施，能源管理机构及人员配备，能源计量器具配备，能源统计、监测措施 企业将从下述几方面完善能源及节能管理工作。 1 、能源管理机构及人员配备 设立能源管理岗位和专职机构，在具有节能专业知识、实践经验以及工程师以上技术职称的人 员中选任能源管理人员，管理本单位能源利用情况。本单位能源管理机构和管理人员对本单位的能 源利用状况进行监督、检查。 2 、管理机构主要职责 （1）贯彻落实国家有关节能工作的法律、法规、政策和节能要求； （2）制定公司的节能工作计划； （3）组织制订和实施公司节能规划和年度计划，督促检查用能情况，定期进行能耗分析（包 括能源消耗、用能效率、节能效益分析），提出节能整改措施； （4）建立健全能源计量、统计制度，严格按照国家法律、法规和标准进行管理，定期上报能 源使用情况； （5）制订各种能源消耗定额，认真进行定额考核管理，并保证奖惩兑现； 3 、节能管理主要工作 （1）节能工作领导小组和节能办公室负责贯彻国家及各级政府在节能方面的法律、法规和各 项政策，加强节能工作的领导、协调和监督，以及节能项目的资金落实； （2）主要针对生产过程中电、水、气的消耗管理，提高能源的回收率和利用率； （3）组织节能培训和宣传，动员全体员工参与节能工作，使之贯穿于各个环节，切实做到节 能工作全员参与，长期坚持； 4 、能源管理制度 参照国家标准《工业企业能源管理导则》，公司制定并实施能源（节能）管理制度。 5 、能源计量仪器仪表配备与管理 计量主管部门应按生产工艺的具体情况和实际需要，按工艺流程路线，设计绘制本企业能源计 量点网络图，编制企业能源计量器具配备规划，计量器具配备率及精度应达到《用能单位能源计量 器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论及建议：本项目符合国家产业政策及四川省有关法律、法规要求。项目节能设计符合相关标准和规范要求，采用的节能技术措施合理，从节能角度讲是合理的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |